## Tabelle1
Solarmodul |  |  |  |  | Wechselrichter
Name |  | MS410-54H |  |  | Name |  | Sunny Boy 4.0
Max. Leistung | PMAX | 410 | W |  | Max. Generatorleistung | PMAX | 7500 | W | OK
Leerlaufspannung | VOC | 37.14 | V |  | Max. Eingangsspannung | VMAX | 600 | V | OK
Spannung im MPP | VMPP | 30.62 | V |  | Startspannung | VSTART | 125 | V | OK
Strom im MPP | IMPP | 13.39 | A |  | MPP Min. Spannung | VMPPMIN | 140 | V | OK
Temperaturkoeffizient | αVoC | -0.28 | %/°C |  | MPP Max. Spannung | VMMPMAX | 500 | V | Ok
Temperaturkoeffizient | αIsc | 0.048 | %/°C |  | Max. Eingangsstrom | IMPPMAX | 15 | A | OK
Temperatur | TMIN | -10 | °C |  | Max. Kurzschlussstrom | ISCMAX | 20 | A | OK
Temperatur | TMAX | 70 | °C
Stringlänge |  | 10
Anzahl paralleler Strings |  | 1
Ertragsfaktor |  | 70%
String Werte (werden berechnet)
Leistung | P | 2870 | W
Max Leerlaufspannung | VOCMAX | 407.7972 | V | 40.7797
Max Spannung im MPP | VMPPMAX | 336.2076 | V | 33.6208
Min Spannung im MPP | VMPPMIN | 267.6188 | V | 26.7619
Max Strom im MPP | IMPPMAX | 13.6792 | A | 13.6792
Note on B14: Faktor zu Berücksichtigung von Ausrichtungsverlusten. Azimut und Dachneigung. 100% - keine Verluste